## 参数抄读
电量数据
| 内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 | 描述 | 格式 | 类型
电量数据(第一路) | 第一路 合相有功电能 | 002AH | 002BH | 2 | 正向有功总电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 002CH | 002DH | 2 | 正向有功尖电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 002EH | 002FH | 2 | 正向有功峰电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0030H | 0031H | 2 | 正向有功平电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0032H | 0033H | 2 | 正向有功谷电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0034H | 0035H | 2 | 反向有功总电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0036H | 0037H | 2 | 反向有功尖电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0038H | 0039H | 2 | 反向有功峰电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 003AH | 003BH | 2 | 反向有功平电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 003CH | 003DH | 2 | 反向有功谷电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 第一路 A相有功电能 | 003EH | 003FH | 2 | A相正向有功总电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0040H | 0041H | 2 | A相正向有功尖电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0042H | 0043H | 2 | A相正向有功峰电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0044H | 0045H | 2 | A相正向有功平电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0046H | 0047H | 2 | A相正向有功谷电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0048H | 0049H | 2 | A相反向有功总电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 004AH | 004BH | 2 | A相反向有功尖电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 004CH | 004DH | 2 | A相反向有功峰电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 004EH | 004FH | 2 | A相反向有功平电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0050H | 0051H | 2 | A相反向有功谷电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 第一路 B相有功电能 | 0052H | 0053H | 2 | B相正向有功总电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0054H | 0055H | 2 | B相正向有功尖电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0056H | 0057H | 2 | B相正向有功峰电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0058H | 0059H | 2 | B相正向有功平电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 005AH | 005BH | 2 | B相正向有功谷电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 005CH | 005DH | 2 | B相反向有功总电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 005EH | 005FH | 2 | B相反向有功尖电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0060H | 0061H | 2 | B相反向有功峰电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0062H | 0063H | 2 | B相反向有功平电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0064H | 0065H | 2 | B相反向有功谷电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 第一路 C相有功电能 | 0066H | 0067H | 2 | C相正向有功总电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0068H | 0069H | 2 | C相正向有功尖电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 006AH | 006BH | 2 | C相正向有功峰电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 006CH | 006DH | 2 | C相正向有功平电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 006EH | 006FH | 2 | C相正向有功谷电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0070H | 0071H | 2 | C相反向有功总电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0072H | 0073H | 2 | C相反向有功尖电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0074H | 0075H | 2 | C相反向有功峰电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0076H | 0077H | 2 | C相反向有功平电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 0078H | 0079H | 2 | C相反向有功谷电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 第一路 第一象限无功电能 | 007AH | 007BH | 2 | 第一象限无功总电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 007CH | 007DH | 2 | 第一象限无功尖电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 007EH | 007FH | 2 | 第一象限无功峰电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 0080H | 0081H | 2 | 第一象限无功平电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 0082H | 0083H | 2 | 第一象限无功谷电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
| 第一路 第二象限无功电能 | 0084H | 0085H | 2 | 第二象限无功总电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 0086H | 0087H | 2 | 第二象限无功尖电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 0088H | 0089H | 2 | 第二象限无功峰电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 008AH | 008BH | 2 | 第二象限无功平电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 008CH | 008DH | 2 | 第二象限无功谷电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
| 第一路 第三象限无功电能 | 008EH | 008FH | 2 | 第三象限无功总电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 0090H | 0091H | 2 | 第三象限无功尖电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 0092H | 0093H | 2 | 第三象限无功峰电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 0094H | 0095H | 2 | 第三象限无功平电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 0096H | 0097H | 2 | 第三象限无功谷电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
| 第一路 第四象限无功电能 | 0098H | 0099H | 2 | 第四象限无功总电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 009AH | 009BH | 2 | 第四象限无功尖电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 009CH | 009DH | 2 | 第四象限无功峰电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 009EH | 009FH | 2 | 第四象限无功平电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 00A0H | 00A1H | 2 | 第四象限无功谷电能(第一路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
电量数据(第二路) | 第二路 合相有功电能 | 102AH | 102BH | 2 | 正向有功总电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 102CH | 102DH | 2 | 正向有功尖电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 102EH | 102FH | 2 | 正向有功峰电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1030H | 1031H | 2 | 正向有功平电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1032H | 1033H | 2 | 正向有功谷电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1034H | 1035H | 2 | 反向有功总电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1036H | 1037H | 2 | 反向有功尖电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1038H | 1039H | 2 | 反向有功峰电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 103AH | 103BH | 2 | 反向有功平电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 103CH | 103DH | 2 | 反向有功谷电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 第二路 A相有功电能 | 103EH | 103FH | 2 | A相正向有功总电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1040H | 1041H | 2 | A相正向有功尖电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1042H | 1043H | 2 | A相正向有功峰电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1044H | 1045H | 2 | A相正向有功平电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1046H | 1047H | 2 | A相正向有功谷电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1048H | 1049H | 2 | A相反向有功总电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 104AH | 104BH | 2 | A相反向有功尖电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 104CH | 104DH | 2 | A相反向有功峰电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 104EH | 104FH | 2 | A相反向有功平电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1050H | 1051H | 2 | A相反向有功谷电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 第二路 B相有功电能 | 1052H | 1053H | 2 | B相正向有功总电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1054H | 1055H | 2 | B相正向有功尖电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1056H | 1057H | 2 | B相正向有功峰电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1058H | 1059H | 2 | B相正向有功平电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 105AH | 105BH | 2 | B相正向有功谷电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 105CH | 105DH | 2 | B相反向有功总电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 105EH | 105FH | 2 | B相反向有功尖电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1060H | 1061H | 2 | B相反向有功峰电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1062H | 1063H | 2 | B相反向有功平电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1064H | 1065H | 2 | B相反向有功谷电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 第二路 C相有功电能 | 1066H | 1067H | 2 | C相正向有功总电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1068H | 1069H | 2 | C相正向有功尖电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 106AH | 106BH | 2 | C相正向有功峰电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 106CH | 106DH | 2 | C相正向有功平电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 106EH | 106FH | 2 | C相正向有功谷电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1070H | 1071H | 2 | C相反向有功总电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1072H | 1073H | 2 | C相反向有功尖电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1074H | 1075H | 2 | C相反向有功峰电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1076H | 1077H | 2 | C相反向有功平电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
|  | 1078H | 1079H | 2 | C相反向有功谷电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 第二路 第一象限无功电能 | 107AH | 107BH | 2 | 第一象限无功总电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 107CH | 107DH | 2 | 第一象限无功尖电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 107EH | 107FH | 2 | 第一象限无功峰电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 1080H | 1081H | 2 | 第一象限无功平电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 1082H | 1083H | 2 | 第一象限无功谷电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
| 第二路 第二象限无功电能 | 1084H | 1085H | 2 | 第二象限无功总电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 1086H | 1087H | 2 | 第二象限无功尖电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 1088H | 1089H | 2 | 第二象限无功峰电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 108AH | 108BH | 2 | 第二象限无功平电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 108CH | 108DH | 2 | 第二象限无功谷电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
| 第二路 第三象限无功电能 | 108EH | 108FH | 2 | 第三象限无功总电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 1090H | 1091H | 2 | 第三象限无功尖电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 1092H | 1093H | 2 | 第三象限无功峰电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 1094H | 1095H | 2 | 第三象限无功平电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 1096H | 1097H | 2 | 第三象限无功谷电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
| 第二路 第四象限无功电能 | 1098H | 1099H | 2 | 第四象限无功总电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 109AH | 109BH | 2 | 第四象限无功尖电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 109CH | 109DH | 2 | 第四象限无功峰电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 109EH | 109FH | 2 | 第四象限无功平电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
|  | 10A0H | 10A1H | 2 | 第四象限无功谷电能(第二路) | R |  | XXXXXX.XX kvarh | Dword（无符号）
变量数据
| 内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 | 描述 | 格式 | 类型/描述
| 电源电压 | 0000H | 0000H | 1 |  | R |  | XX.XX V | unit16（无符号）
|  | 4000H | 4001H | 2 | 校时总次数 | R |  |  | unit32
|  | 400AH | 400BH | 2 | 掉电总次数 | R |  |  | unit32
|  | 4018H | 4018H | 1 | 电表运行状态字 | R | 1: bit0-厂内模式 bit1-编程模式 bit2-第一路计量通讯错误标志 bit3-第二路计量通讯错误标志 bit4-测试模式 |  | unit16
| 电量存储区域 | 4019H | 4019H | 1 | 正向有功(第一路)存储区域 | R | 第N区域 | 十进制 | 两个字节的数据转换为十进制显示
|  | 401AH | 401AH | 1 | 正向A相有功(第一路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 401BH | 401BH | 1 | 正向B相有功(第一路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 401CH | 401CH | 1 | 正向C相有功(第一路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 401DH | 401DH | 1 | 反向有功(第一路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 401EH | 401EH | 1 | 反向A相有功(第一路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 401FH | 401FH | 1 | 反向B相有功(第一路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 4020H | 4020H | 1 | 反向C相有功(第一路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 4021H | 4021H | 1 | 第一象限无功(第一路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 4022H | 4022H | 1 | 第二象限无功(第一路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 4023H | 4023H | 1 | 第三象限无功(第一路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 4024H | 4024H | 1 | 第四象限无功(第一路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 4025H | 4025H | 1 | 正向有功(第二路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 4026H | 4026H | 1 | 正向A相有功(第二路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 4027H | 4027H | 1 | 正向B相有功(第二路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 4028H | 4028H | 1 | 正向C相有功(第二路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 4029H | 4029H | 1 | 反向有功(第二路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 402AH | 402AH | 1 | 反向A相有功(第二路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 402BH | 402BH | 1 | 反向B相有功(第二路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 402CH | 402CH | 1 | 反向C相有功(第二路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 402DH | 402DH | 1 | 第一象限无功(第二路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 402EH | 402EH | 1 | 第二象限无功(第二路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 402FH | 402FH | 1 | 第三象限无功(第二路)存储区域 | R |  | 十进制
|  | 4030H | 4030H | 1 | 第四象限无功(第二路)存储区域 | R |  | 十进制
变量数据(第一路) | 第一路 相电压 | 0001H | 0001H | 1 | 相电压A(第一路) | R |  | XXX.X V | unit16（无符号）
|  | 0002H | 0002H | 1 | 相电压B(第一路) | R |  | XXX.X V | unit16（无符号）
|  | 0003H | 0003H | 1 | 相电压C(第一路) | R |  | XXX.X V | unit16（无符号）
| 第一路 线电流 | 0007H | 0008H | 2 | 电流IA(第一路) | R |  | XXX.XXX A | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 0009H | 000AH | 2 | 电流IB(第一路) | R |  | XXX.XXX A | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 000BH | 000CH | 2 | 电流IC(第一路) | R |  | XXX.XXX A | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
| 第一路 有功功率 | 000DH | 000EH | 2 | 有功功率P总(第一路) | R |  | XX.XXX kW | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 000FH | 0010H | 2 | 有功功率PA(第一路) | R |  | XX.XXX kW | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 0011H | 0012H | 2 | 有功功率PB(第一路) | R |  | XX.XXX kW | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 0013H | 0014H | 2 | 有功功率PC(第一路) | R |  | XX.XXX kW | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
| 第一路 无功功率 | 0015H | 0016H | 2 | Q总(第一路) | R |  | XX.XXX kVar | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 0017H | 0018H | 2 | QA(第一路) | R |  | XX.XXX kVar | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 0019H | 001AH | 2 | QB(第一路) | R |  | XX.XXX kVar | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 001BH | 001CH | 2 | QC(第一路) | R |  | XX.XXX kVar | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
| 第一路 视在功率 | 001DH | 001EH | 2 | S总(第一路) | R |  | XX.XXX kVA | ulong32
|  | 001FH | 0020H | 2 | SA(第一路) | R |  | XX.XXX kVA | ulong32
|  | 0021H | 0022H | 2 | SB(第一路) | R |  | XX.XXX kVA | ulong32
|  | 0023H | 0024H | 2 | SC(第一路) | R |  | XX.XXX kVA | ulong32
| 第一路 功率因数 | 0025H | 0025H | 1 | PF总(第一路) | R |  | X.XXX | unit16（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 0026H | 0026H | 1 | PFA(第一路) | R |  | X.XXX | unit16（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 0027H | 0027H | 1 | PFB(第一路) | R |  | X.XXX | unit16（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 0028H | 0028H | 1 | PFC(第一路) | R |  | X.XXX | unit16（有符号，最高位1为负，0为正）
| 第一路频率 | 0029H | 0029H | 1 | 频率FR(第一路) | R |  | XX.XX Hz | unit16（无符号）
|  | 4002H | 4003H | 2 | 失压总次数(第一路) | R |  |  | unit32
|  | 4004H | 4005H | 2 | 失流总次数(第一路) | R |  |  | unit32
|  | 4006H | 4007H | 2 | 电压逆相序总次数(第一路) | R |  |  | unit32
|  | 4008H | 4009H | 2 | 电流逆相序总次数(第一路) | R |  |  | unit32
|  | 400CH | 400DH | 2 | 电表清零总次数(第一路) | R |  |  | unit32
|  | 40F0H | 40F0H | 1 | 报警状态字(第一路) | R | 低字节bit位：bit0：A相失压；bit1：B相失压；bit2：C相失压；bit3：A相失流；bit4：B相失流；bit5：C相失流；bit6：A相过压；bit7：B相过压；高字节bit位 ：bit0：C相过压；bit1：A相过流；bit2：B相过流；bit3：C相过流；bit4：电压逆相序；bit5：保留；bit6：保留；bit7：保留 | bit位：1报警状态，0没有报警 | unit16
变量数据(第二路) | 第二路 相电压 | 1001H | 1001H | 1 | 相电压A(第二路) | R |  | XXX.X V | unit16（无符号）
|  | 1002H | 1002H | 1 | 相电压B(第二路) | R |  | XXX.X V | unit16（无符号）
|  | 1003H | 1003H | 1 | 相电压C(第二路) | R |  | XXX.X V | unit16（无符号）
| 第二路 线电流 | 1007H | 1008H | 2 | 电流IA(第二路) | R |  | XXX.XXX A | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 1009H | 100AH | 2 | 电流IB(第二路) | R |  | XXX.XXX A | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 100BH | 100CH | 2 | 电流IC(第二路) | R |  | XXX.XXX A | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
| 第二路 有功功率 | 100DH | 100EH | 2 | 有功功率P总(第二路) | R |  | XX.XXX kW | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 100FH | 1010H | 2 | 有功功率PA(第二路) | R |  | XX.XXX kW | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 1011H | 1012H | 2 | 有功功率PB(第二路) | R |  | XX.XXX kW | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 1013H | 1014H | 2 | 有功功率PC(第二路) | R |  | XX.XXX kW | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
| 第二路 无功功率 | 1015H | 1016H | 2 | Q总(第二路) | R |  | XX.XXX kVar | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 1017H | 1018H | 2 | QA(第二路) | R |  | XX.XXX kVar | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 1019H | 101AH | 2 | QB(第二路) | R |  | XX.XXX kVar | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 101BH | 101CH | 2 | QC(第二路) | R |  | XX.XXX kVar | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
| 第二路 视在功率 | 101DH | 101EH | 2 | S总(第二路) | R |  | XX.XXX kVA | ulong32
|  | 101FH | 1020H | 2 | SA(第二路) | R |  | XX.XXX kVA | ulong32
|  | 1021H | 1022H | 2 | SB(第二路) | R |  | XX.XXX kVA | ulong32
|  | 1023H | 1024H | 2 | SC(第二路) | R |  | XX.XXX kVA | ulong32
| 第二路 功率因数 | 1025H | 1025H | 1 | PF总(第二路) | R |  | X.XXX | unit16（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 1026H | 1026H | 1 | PFA(第二路) | R |  | X.XXX | unit16（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 1027H | 1027H | 1 | PFB(第二路) | R |  | X.XXX | unit16（有符号，最高位1为负，0为正）
|  | 1028H | 1028H | 1 | PFC(第二路) | R |  | X.XXX | unit16（有符号，最高位1为负，0为正）
| 第二路频率 | 1029H | 1029H | 1 | 频率FR(第二路) | R |  | XX.XX Hz | unit16（无符号）
|  | 400EH | 400FH | 2 | 失压总次数(第二路) | R |  |  | unit32
|  | 4010H | 4011H | 2 | 失流总次数(第二路) | R |  |  | unit32
|  | 4012H | 4013H | 2 | 电压逆相序总次数(第二路) | R |  |  | unit32
|  | 4014H | 4015H | 2 | 电流逆相序总次数(第二路) | R |  |  | unit32
|  | 4016H | 4017H | 2 | 电表清零总次数(第二路) | R |  |  | unit32
|  | 40F1H | 40F1H | 1 | 报警状态字(第二路) | R | 低字节bit位：bit0：A相失压；bit1：B相失压；bit2：C相失压；bit3：A相失流；bit4：B相失流；bit5：C相失流；bit6：A相过压；bit7：B相过压；高字节bit位 ：bit0：C相过压；bit1：A相过流；bit2：B相过流；bit3：C相过流；bit4：电压逆相序；bit5：保留；bit6：保留；bit7：保留 | bit位：1报警状态，0没有报警 | unit16
参变量数据
| 内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 |  |  | 类型
| Modbus通讯地址 | 0100H | 0100H | 1 | 电表地址 | W/R |  | 可读可写（1~255） | unit16
| FT变比 | 0101H | 0101H | 1 | PT变比 | 保留 |  | XX：XX 十进制 | unit16
| CT变比 | 0102H | 0102H | 1 | CT变比 | 保留 |  | XX：XX 十进制 | unit16
| 通讯参数 | 0103H | 0103H | 1 | 485口通讯参数（bit08~15） | W/R |  | bit08-bit11 3-9600bps默认 2——4800bps 1——2400bps 0——1200bps bit12-bit15 0-无校验位 1-奇校验位 2-偶校验位 | unit16
| 时间 | 0104H | 0104H | 1 | 年、月 | W/R |  |  | unit16 | 写只能整体写入
|  | 0105H | 0105H | 1 | 日、时 | W/R |  |  | unit16
|  | 0106H | 0106H | 1 | 分、秒 | W/R |  |  | unit16
| 整点冻结 | 011DH | 011DH | 1 | 整点冻结起始时间 | W/R |  | YYMM（年月） | unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 011EH | 011EH | 1 | 整点冻结起始时间 | W/R |  | DDhh（日时） | unit16
|  | 011FH | 011FH | 1 | 整点冻结起始时间 | W/R |  | mm（分） | unit16
[5 empty] | 整点冻结间隔 |  |  | NN（分钟）
| 厂内工序 | 0132H | 0133H | 2 | 厂内设置工序 | W/R |  | YY[3]~YY[0] NN NN NN NN | unit16 | 写只能整体写入
|  | 0134H | 0135H | 2 | 厂内合格工序 | W/R |  | XX[3]~XX[0] NN NN NN NN | unit16
| 645通讯地址 | 0136H | 0138H | 3 |  | W/R |  | NN NN NN NN NN NN | unit16
|  | 0139H | 0139H | 1 | 电表常数(翻字实验) | W/R |  | 输入300设置为十六进制 | unit16
| 厂内地址 | 1100H | 1102H | 3 | 电表厂内地址 | W/R |  | NN NN NN NN NN NN | unit16
|  | 5000H | 5007H | 8 | 电表型号 | R
|  | 5008H | 5009H | 2 | SN号 | R
|  | 500AH | 500CH | 3 | 额定电压（ASCII码） | R
|  | 500DH | 500FH | 3 | 额定电流（ASCII码） | R
|  | 5010H | 5012H | 3 | 最大电流（ASCII码） | R
|  | 5013H | 5014H | 2 | 有功准确度等级（ASCII码） | R
|  | 5015H | 5016H | 2 | 无功准确度等级（ASCII码） | R
|  | 5017H | 5018H | 2 | 电表有功常数（ASCII码） | R
|  | 5019H | 501AH | 2 | 电表无功常数（ASCII码） | R
|  | 501BH | 501FH | 5 | 生产日期（ASCII码） | R
|  | 5020H | 502FH | 16 | 硬件版本号（ASCII码） | R
|  | 5030H | 503FH | 16 | 软件版本号（ASCII码） | R
参变量数据(第一路) | 第一路费率数据 | 0107H | 0107H | 1 | 日时段数、费率数(第一路) | W/R |  |  | unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 0108H | 0108H | 1 | 第1时段起始时间(第一路) | W/R |  | hhmm | unit16
|  | 0109H | 0109H | 1 | 第1时段费率号(第一路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第2时段起始时间(第一路) |  |  | hh
|  | 010AH | 010AH | 1 | 第2时段起始时间(第一路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第2时段费率号(第一路) |  |  | NN
|  | 010BH | 010BH | 1 | 第3时段起始时间(第一路) | W/R |  | hhmm
|  | 010CH | 010CH | 1 | 第3时段费率号(第一路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第4时段起始时间(第一路) |  |  | hh
|  | 010DH | 010DH | 1 | 第4时段起始时间(第一路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第4时段费率号(第一路) |  |  | NN
|  | 010EH | 010EH | 1 | 第5时段起始时间(第一路) | W/R |  | hhmm
|  | 010FH | 010FH | 1 | 第5时段费率号(第一路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第6时段起始时间(第一路) |  |  | hh
|  | 0110H | 0110H | 1 | 第6时段起始时间(第一路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第6时段费率号(第一路) |  |  | NN
|  | 0111H | 0111H | 1 | 第7时段起始时间(第一路) | W/R |  | hhmm
|  | 0112H | 0112H | 1 | 第7时段费率号(第一路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第8时段起始时间(第一路) |  |  | hh
|  | 0113H | 0113H | 1 | 第8时段起始时间(第一路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第8时段费率号(第一路) |  |  | NN
|  | 0114H | 0114H | 1 | 第9时段起始时间(第一路) | W/R |  | hhmm
|  | 0115H | 0115H | 1 | 第9时段费率号(第一路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第10时段起始时间(第一路) |  |  | hh
|  | 0116H | 0116H | 1 | 第10时段起始时间(第一路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第10时段费率号(第一路) |  |  | NN
|  | 0117H | 0117H | 1 | 第11时段起始时间(第一路) | W/R |  | hhmm
|  | 0118H | 0118H | 1 | 第11时段费率号(第一路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第12时段起始时间(第一路) |  |  | hh
|  | 0119H | 0119H | 1 | 第12时段起始时间(第一路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第12时段费率号(第一路) |  |  | NN
|  | 011AH | 011AH | 1 | 第13时段起始时间(第一路) | W/R |  | hhmm
|  | 011BH | 011BH | 1 | 第13时段费率号(第一路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第14时段起始时间(第一路) |  |  | hh
|  | 011CH | 011CH | 1 | 第14时段起始时间(第一路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第14时段费率号(第一路) |  |  | NN
| 第一路结算日 | 0120H | 0120H | 1 | 每月第一结算日(第一路) | W/R |  | DDhh（日时） | Unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 0121H | 0121H | 1 | 每月第二结算日(第一路) | W/R |  | DDhh（日时） | Unit16
|  | 0122H | 0122H | 1 | 每月第三结算日(第一路) | W/R |  | DDhh（日时） | Unit16
| 第一路失压事件参数 | 0123H | 0123H | 1 | 失压事件电压触发上限(第一路) | W/R |  | NNN.N（V） | unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 0124H | 0124H | 1 | 失压事件电压恢复下限(第一路) | W/R |  | NNN.N（V） | unit16
|  | 0125H | 0126H | 2 | 失压事件电流触发下限(第一路) | W/R |  | NN.NNNN(A) | unit32
|  | 0127H | 0127H | 1 | 失压事件判定延时时间(第一路) | W/R |  | NN(s)(0~99) | unit16
| 第一路过压事件参数 | 0128H | 0128H | 1 | 过压事件电压触发下限(第一路) | W/R |  | NNN.N(V) | unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 0129H | 0129H | 1 | 过压事件判定延时时间(第一路) | W/R |  | NN(s)(0~99) | unit16
| 第一路失流事件参数 | 012AH | 012AH | 1 | 失流事件电压触发下限(第一路) | W/R |  | NNN.N（V） | unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 012BH | 012CH | 2 | 失流事件电流触发上限(第一路) | W/R |  | NN.NNNN(A) | unit32
|  | 012DH | 012EH | 2 | 失流事件电流触发下限(第一路) | W/R |  | NN.NNNN(A) | unit32
|  | 012FH | 012FH | 1 | 失流事件判定延时时间(第一路) | W/R |  | NN(s)(0~99) | unit16
| 第一路过流事件参数 | 0130H | 0130H | 1 | 过流事件电流触发下限(第一路) | W/R |  | NNN.N(A) | unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 0131H | 0131H | 1 | 过流事件判定延时时间(第一路) | W/R |  | NN(s)(0~99) | unit16
参变量数据(第二路) | 第二路费率数据 | 1107H | 1107H | 1 | 日时段数、费率数(第二路) | W/R |  |  | unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 1108H | 1108H | 1 | 第1时段起始时间(第二路) | W/R |  | hhmm | unit16
|  | 1109H | 1109H | 1 | 第1时段费率号(第二路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第2时段起始时间(第二路) |  |  | hh
|  | 110AH | 110AH | 1 | 第2时段起始时间(第二路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第2时段费率号(第二路) |  |  | NN
|  | 110BH | 110BH | 1 | 第3时段起始时间(第二路) | W/R |  | hhmm
|  | 110CH | 110CH | 1 | 第3时段费率号(第二路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第4时段起始时间(第二路) |  |  | hh
|  | 110DH | 110DH | 1 | 第4时段起始时间(第二路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第4时段费率号(第二路) |  |  | NN
|  | 110EH | 110EH | 1 | 第5时段起始时间(第二路) | W/R |  | hhmm
|  | 110FH | 110FH | 1 | 第5时段费率号(第二路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第6时段起始时间(第二路) |  |  | hh
|  | 1110H | 1110H | 1 | 第6时段起始时间(第二路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第6时段费率号(第二路) |  |  | NN
|  | 1111H | 1111H | 1 | 第7时段起始时间(第二路) | W/R |  | hhmm
|  | 1112H | 1112H | 1 | 第7时段费率号(第二路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第8时段起始时间(第二路) |  |  | hh
|  | 1113H | 1113H | 1 | 第8时段起始时间(第二路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第8时段费率号(第二路) |  |  | NN
|  | 1114H | 1114H | 1 | 第9时段起始时间(第二路) | W/R |  | hhmm
|  | 1115H | 1115H | 1 | 第9时段费率号(第二路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第10时段起始时间(第二路) |  |  | hh
|  | 1116H | 1116H | 1 | 第10时段起始时间(第二路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第10时段费率号(第二路) |  |  | NN
|  | 1117H | 1117H | 1 | 第11时段起始时间(第二路) | W/R |  | hhmm
|  | 1118H | 1118H | 1 | 第11时段费率号(第二路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第12时段起始时间(第二路) |  |  | hh
|  | 1119H | 1119H | 1 | 第12时段起始时间(第二路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第12时段费率号(第二路) |  |  | NN
|  | 111AH | 111AH | 1 | 第13时段起始时间(第二路) | W/R |  | hhmm
|  | 111BH | 111BH | 1 | 第13时段费率号(第二路) | W/R |  | NN | unit16
[5 empty] | 第14时段起始时间(第二路) |  |  | hh
|  | 111CH | 111CH | 1 | 第14时段起始时间(第二路) | W/R |  | mm | unit16
[5 empty] | 第14时段费率号(第二路) |  |  | NN
| 第二路结算日 | 1120H | 1120H | 1 | 每月第二结算日(第二路) | W/R |  | DDhh（日时） | Unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 1121H | 1121H | 1 | 每月第二结算日(第二路) | W/R |  | DDhh（日时） | Unit16
|  | 1122H | 1122H | 1 | 每月第三结算日(第二路) | W/R |  | DDhh（日时） | Unit16
| 第二路失压事件参数 | 1123H | 1123H | 1 | 失压事件电压触发上限(第二路) | W/R |  | NNN.N（V） | unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 1124H | 1124H | 1 | 失压事件电压恢复下限(第二路) | W/R |  | NNN.N（V） | unit16
|  | 1125H | 1126H | 2 | 失压事件电流触发下限(第二路) | W/R |  | NN.NNNN(A) | unit32
|  | 1127H | 1127H | 1 | 失压事件判定延时时间(第二路) | W/R |  | NN(s)(0~99) | unit16
| 第二路过压事件参数 | 1128H | 1128H | 1 | 过压事件电压触发下限(第二路) | W/R |  | NNN.N(V) | unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 1129H | 1129H | 1 | 过压事件判定延时时间(第二路) | W/R |  | NN(s)(0~99) | unit16
| 第二路失流事件参数 | 112AH | 112AH | 1 | 失流事件电压触发下限(第二路) | W/R |  | NNN.N（V） | unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 112BH | 112CH | 2 | 失流事件电流触发上限(第二路) | W/R |  | NN.NNNN(A) | unit32
|  | 112DH | 112EH | 2 | 失流事件电流触发下限(第二路) | W/R |  | NN.NNNN(A) | unit32
|  | 112FH | 112FH | 1 | 失流事件判定延时时间(第二路) | W/R |  | NN(s)(0~99) | unit16
| 第二路过流事件参数 | 1130H | 1130H | 1 | 过流事件电流触发下限(第二路) | W/R |  | NNN.N(A) | unit16 | 写只能整体写入 整体读取
|  | 1131H | 1131H | 1 | 过流事件判定延时时间(第二路) | W/R |  | NN(s)(0~99) | unit16
事件记录
| 内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 |  |  | 类型
| 校时记录 | 4400H |  | 1 | 校时前时间年月 | R |  |  | 1~10
|  |  |  | 1 | 校时前时间日时 | R
|  |  |  | 1 | 校时前时间分秒 | R
|  |  |  | 1 | 校时后时间年月 | R
|  |  |  | 1 | 校时后时间日时 | R
|  |  |  | 1 | 校时后时间分秒 | R
| 掉电记录 | 4500 |  | 1 | 掉电发生时刻年月 | R |  |  | 1~10
|  |  |  | 1 | 掉电发生时刻日时 | R
|  |  |  | 1 | 掉电发生时刻分秒 | R
|  |  |  | 1 | 掉电结束时刻年月 | R
|  |  |  | 1 | 掉电结束时刻日时 | R
|  |  |  | 1 | 掉电结束时刻分秒 | R
事件记录(第一路) | 第一路电表清零记录 | 4300H |  | 1 | 发生时刻年月 | R |  |  | 1~10
|  |  |  | 1 | 发生时刻日时 | R
|  |  |  | 1 | 发生时刻分秒 | R
|  |  |  | 2 | 正向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 正向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 正向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 正向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 正向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 反向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 反向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 反向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 反向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 反向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相正向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相正向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相正向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相正向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相正向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相反向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相反向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相反向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相反向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相反向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相正向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相正向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相正向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相正向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相正向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相反向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相反向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相反向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相反向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相反向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相正向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相正向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相正向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相正向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相正向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相反向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相反向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相反向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相反向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相反向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第一象限无功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第一象限无功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第一象限无功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第一象限无功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第一象限无功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第二象限无功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第二象限无功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第二象限无功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第二象限无功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第二象限无功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第三象限无功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第三象限无功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第三象限无功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第三象限无功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第三象限无功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第四象限无功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第四象限无功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第四象限无功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第四象限无功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第四象限无功谷电能(第一路) | R
| 第一路失压记录 | 4600H |  | 1 | A相失压发生时刻年月 | R |  |  | 1~5
|  |  |  | 1 | A相失压发生时刻日时 | R
|  |  |  | 1 | A相失压发生时刻分秒 | R
|  |  |  | 2 | A相失压发生时刻正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压发生时刻反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压发生时刻A相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压发生时刻A相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压发生时刻B相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压发生时刻B相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压发生时刻C相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压发生时刻C相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压发生时刻第一象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压发生时刻第二象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压发生时刻第三象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压发生时刻第四象限无功总电能 | R
|  |  |  | 1 | A相失压结束时刻年月 | R
|  |  |  | 1 | A相失压结束时刻日时 | R
|  |  |  | 1 | A相失压结束时刻分秒 | R
|  |  |  | 2 | A相失压结束时刻正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压结束时刻反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压结束时刻A相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压结束时刻A相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压结束时刻B相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压结束时刻B相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压结束时刻C相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压结束时刻C相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压结束时刻第一象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压结束时刻第二象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压结束时刻第三象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失压结束时刻第四象限无功总电能 | R
|  | 4700H |  |  | B相失压记录同上
|  | 4800H |  |  | C相失压记录同上
| 第一路失流记录 | 4900 |  | 1 | A相失流发生时刻年月 | R |  |  | 1~5
|  |  |  | 1 | A相失流发生时刻日时 | R
|  |  |  | 1 | A相失流发生时刻分秒 | R
|  |  |  | 2 | A相失流发生时刻正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流发生时刻反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流发生时刻A相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流发生时刻A相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流发生时刻B相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流发生时刻B相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流发生时刻C相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流发生时刻C相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流发生时刻第一象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流发生时刻第二象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流发生时刻第三象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流发生时刻第四象限无功总电能 | R
|  |  |  | 1 | A相失流结束时刻年月 | R
|  |  |  | 1 | A相失流结束时刻日时 | R
|  |  |  | 1 | A相失流结束时刻分秒 | R
|  |  |  | 2 | A相失流结束时刻正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流结束时刻反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流结束时刻A相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流结束时刻A相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流结束时刻B相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流结束时刻B相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流结束时刻C相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流结束时刻C相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流结束时刻第一象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流结束时刻第二象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流结束时刻第三象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | A相失流结束时刻第四象限无功总电能 | R
|  | 4A00H |  |  | B相失流同上
|  | 4B00H |  |  | C相失流同上
| 第一路电压逆相序记录 | 4C00H |  | 1 | 电压逆相序发生时刻年月 | R |  |  | 1~5
|  |  |  | 1 | 电压逆相序发生时刻日时 | R
|  |  |  | 1 | 电压逆相序发生时刻分秒 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序发生时刻正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序发生时刻反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序发生时刻A相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序发生时刻A相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序发生时刻B相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序发生时刻B相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序发生时刻C相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序发生时刻C相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序发生时刻第一象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序发生时刻第二象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序发生时刻第三象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序发生时刻第四象限无功总电能 | R
|  |  |  | 1 | 电压逆相序结束时刻年月 | R
|  |  |  | 1 | 电压逆相序结束时刻日时 | R
|  |  |  | 1 | 电压逆相序结束时刻分秒 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序结束时刻正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序结束时刻反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序结束时刻A相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序结束时刻A相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序结束时刻B相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序结束时刻B相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序结束时刻C相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序结束时刻C相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序结束时刻第一象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序结束时刻第二象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序结束时刻第三象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电压逆相序结束时刻第四象限无功总电能 | R
| 第一路电流逆相序记录 | 4D00H |  | 1 | 电流逆相序发生时刻年月 | R |  |  | 1~5
|  |  |  | 1 | 电流逆相序发生时刻日时 | R |  |  | 电流逆相序记录功能删除
|  |  |  | 1 | 电流逆相序发生时刻分秒 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序发生时刻正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序发生时刻反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序发生时刻A相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序发生时刻A相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序发生时刻B相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序发生时刻B相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序发生时刻C相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序发生时刻C相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序发生时刻第一象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序发生时刻第二象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序发生时刻第三象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序发生时刻第四象限无功总电能 | R
|  |  |  | 1 | 电流逆相序结束时刻年月 | R
|  |  |  | 1 | 电流逆相序结束时刻日时 | R
|  |  |  | 1 | 电流逆相序结束时刻分秒 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序结束时刻正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序结束时刻反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序结束时刻A相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序结束时刻A相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序结束时刻B相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序结束时刻B相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序结束时刻C相正向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序结束时刻C相反向有功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序结束时刻第一象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序结束时刻第二象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序结束时刻第三象限无功总电能 | R
|  |  |  | 2 | 电流逆相序结束时刻第四象限无功总电能 | R
事件记录(第二路) | 第二路电表清零记录 | C300H |  |  | 格式同第一路电表清零记录 |  |  |  | 1~10
| 第二路失压记录 | C600H |  |  | 格式同第一路失压记录 |  |  |  | 1~5
|  | C700H |  |  | B相失压记录同上
|  | C800H |  |  | C相失压记录同上
| 第二路失流记录 | C900 |  | 1 | 格式同第一路失流记录 | R |  |  | 1~5
|  | CA00H |  |  | B相失流同上
|  | CB00H |  |  | C相失流同上
| 第二路电压逆相序记录 | CC00H |  |  | 格式同第一路电压逆相序记录 |  |  |  | 1~5
| 第二路电流逆相序记录 | CD00H |  |  | 格式同第一路电流逆相序记录 |  |  |  | 1~5
结算日数据
| 内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 |  |  | 类型
| 第一路结算日数据 | 4100H |  | 1 | 结算日年月(第一路) | R |  |  | 1~12
|  |  |  | 1 | 结算日日时(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 正向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 正向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 正向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 正向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 正向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 反向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 反向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 反向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 反向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 反向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相正向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相正向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相正向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相正向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相正向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相反向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相反向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相反向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相反向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | A相反向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相正向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相正向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相正向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相正向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相正向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相反向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相反向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相反向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相反向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | B相反向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相正向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相正向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相正向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相正向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相正向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相反向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相反向有功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相反向有功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相反向有功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | C相反向有功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第一象限无功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第一象限无功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第一象限无功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第一象限无功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第一象限无功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第二象限无功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第二象限无功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第二象限无功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第二象限无功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第二象限无功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第三象限无功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第三象限无功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第三象限无功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第三象限无功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第三象限无功谷电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第四象限无功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第四象限无功尖电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第四象限无功峰电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第四象限无功平电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 第四象限无功谷电能(第一路) | R
| 第二路结算日数据 | C100H |  |  | 格式同第一路结算日数据 |  |  |  | 1~12
冻结数据
| 内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 |  |  | 类型
| 第一路冻结数据 | 4200H |  | 1 | 冻结时间 | R |  | XXYY（次数年） | 1~240
|  |  |  | 1 | 冻结时间 | R |  | MMDD（月日）
|  |  |  | 1 | 冻结时间 | R |  | hhmm（时分）
|  |  |  | 2 | 冻结正向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 冻结反向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 冻结A相正向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 冻结A相反向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 冻结B相正向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 冻结B相反向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 冻结C相正向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 冻结C相反向有功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 冻结第一象限无功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 冻结第二象限无功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 冻结第三象限无功总电能(第一路) | R
|  |  |  | 2 | 冻结第四象限无功总电能(第一路) | R
| 第二路冻结数据 | C200H |  |  | 格式同第一路冻结数据 |  |  |  | 1~240

## 参数设置
参变量数据
| 内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 |  | 类型
| Modbus通讯地址 | 0100H | 0100H | 1 | 电表地址 | W/R | 可读可写（0~254） | unit16
| FT变比 | 0101H | 0101H | 1 | PT变比 | 保留 |  | unit16
| CT变比 | 0102H | 0102H | 1 | CT变比 | 保留 |  | unit16
| 通讯参数 | 0103H | 0103H | 1 | 485口通讯参数（bit08~15） | W/R | bit08-bit11 3-9600bps默认 2——4800bps 1——2400bps 0——1200bps bit12-bit15 0-无校验位 1-奇校验位 2-偶校验位 | unit16
| 时间 | 0104H | 0104H | 1 | 年、月 | W/R |  | unit16 | 整体写入
|  | 0105H | 0105H | 1 | 日、时 | W/R |  | unit16
|  | 0106H | 0106H | 1 | 分、秒 | W/R |  | unit16
| 整点冻结 | 011DH | 011DH | 1 | 整点冻结起始时间 | W/R | YYMM（年月） | unit16 | 只能整体写入
|  | 011EH | 011EH | 1 | 整点冻结起始时间 | W/R | DDhh（日时） | unit16
|  | 011FH | 011FH | 1 | 整点冻结起始时间 | W/R | mm（分） | unit16
[5 empty] | 整点冻结间隔 |  | NN（分钟）
| 厂内工序 | 0132H | 0133H | 2 | 厂内设置工序 | W/R | YY[3]~YY[0] | unit16 | 只能整体写入
|  | 0134H | 0135H | 2 | 厂内合格工序 | W/R | XX[3]~XX[0] | unit16
|  | 0139H | 0139H | 1 | 电表常数(翻字实验) | W/R | 十六进制数值 | uint16
| 厂内地址 | 1100H | 1102H | 3 | 电表厂内地址 | W/R | NN NN NN NN NN NN | unit16
| 特殊格式设置 |  |  | 8 | 电表型号 （16位ASCII码） | W/R |  | unit16 | 详见文档导轨式外接6CT能源计量装置（2P表系列）-（18.3.05）Modbus读写软件需求说明（HT-YF2018-0902-01）
| 特殊格式设置 |  |  | 2 | SN号 | W/R | NN NN NN NN | unit16 | 详见文档导轨式外接6CT能源计量装置（2P表系列）-（18.3.05）Modbus读写软件需求说明（HT-YF2018-0902-01）
| 特殊格式设置 |  |  | 5 | 生产日期（ASCII码） | W/R |  | unit16 | 详见文档导轨式外接6CT能源计量装置（2P表系列）-（18.3.05）Modbus读写软件需求说明（HT-YF2018-0902-01）
第一路 | 第一路费率数据 | 0107H | 0107H | 1 | 日时段数、费率数(第一路) | W/R |  | unit16 | 整体写入
|  | 0108H | 0108H | 1 | 第1时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm | unit16
|  | 0109H | 0109H | 1 | 第1时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第2时段起始时间(第一路) |  | hh
|  | 010AH | 010AH | 1 | 第2时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第2时段费率号(第一路) |  | NN
|  | 010BH | 010BH | 1 | 第3时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
|  | 010CH | 010CH | 1 | 第3时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第4时段起始时间(第一路) |  | hh
|  | 010DH | 010DH | 1 | 第4时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第4时段费率号(第一路) |  | NN
|  | 010EH | 010EH | 1 | 第5时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
|  | 010FH | 010FH | 1 | 第5时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第6时段起始时间(第一路) |  | hh
|  | 0110H | 0110H | 1 | 第6时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第6时段费率号(第一路) |  | NN
|  | 0111H | 0111H | 1 | 第7时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
|  | 0112H | 0112H | 1 | 第7时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第8时段起始时间(第一路) |  | hh
|  | 0113H | 0113H | 1 | 第8时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第8时段费率号(第一路) |  | NN
|  | 0114H | 0114H | 1 | 第9时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
|  | 0115H | 0115H | 1 | 第9时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第10时段起始时间(第一路) |  | hh
|  | 0116H | 0116H | 1 | 第10时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第10时段费率号(第一路) |  | NN
|  | 0117H | 0117H | 1 | 第11时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
|  | 0118H | 0118H | 1 | 第11时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第12时段起始时间(第一路) |  | hh
|  | 0119H | 0119H | 1 | 第12时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第12时段费率号(第一路) |  | NN
|  | 011AH | 011AH | 1 | 第13时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
|  | 011BH | 011BH | 1 | 第13时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第14时段起始时间(第一路) |  | hh
|  | 011CH | 011CH | 1 | 第14时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第14时段费率号(第一路) |  | NN
| 第一路结算日 | 0120H | 0120H | 1 | 每月第一结算日(第一路) | W/R | DDhh（日时） | Unit16 | 只能整体写入
|  | 0121H | 0121H | 1 | 每月第二结算日(第一路) | W/R | DDhh（日时） | Unit16
|  | 0122H | 0122H | 1 | 每月第三结算日(第一路) | W/R | DDhh（日时） | Unit16
| 第一路失压事件参数 | 0123H | 0123H | 1 | 失压事件电压触发上限(第一路) | W/R | NNN.N（V） | unit16 | 只能整体写入
|  | 0124H | 0124H | 1 | 失压事件电压恢复下限(第一路) | W/R | NNN.N（V） | unit16
|  | 0125H | 0126H | 2 | 失压事件电流触发下限(第一路) | W/R | NN.NNNN(A) | unit32
|  | 0127H | 0127H | 1 | 失压事件判定延时时间(第一路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
| 第一路过压事件参数 | 0128H | 0128H | 1 | 过压事件电压触发下限(第一路) | W/R | NNN.N(V) | unit16 | 只能整体写入
|  | 0129H | 0129H | 1 | 过压事件判定延时时间(第一路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
| 第一路失流事件参数 | 012AH | 012AH | 1 | 失流事件电压触发下限(第一路) | W/R | NNN.N（V） | unit16 | 只能整体写入
|  | 012BH | 012CH | 2 | 失流事件电流触发上限(第一路) | W/R | NN.NNNN(A) | unit32
|  | 012DH | 012EH | 2 | 失流事件电流触发下限(第一路) | W/R | NN.NNNN(A) | unit32
|  | 012FH | 012FH | 1 | 失流事件判定延时时间(第一路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
| 第一路过流事件参数 | 0130H | 0130H | 1 | 过流事件电流触发下限(第一路) | W/R | NNN.N(A) | unit16 | 只能整体写入
|  | 0131H | 0131H | 1 | 过流事件判定延时时间(第一路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
第二路 | 第二路费率数据 | 1107H | 1107H | 1 | 日时段数、费率数(第二路) | W/R |  | unit16 | 只能整体写入
|  | 1108H | 1108H | 1 | 第1时段起始时间(第二路) | W/R | hhmm | unit16
|  | 1109H | 1109H | 1 | 第1时段费率号(第二路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第2时段起始时间(第二路) |  | hh
|  | 110AH | 110AH | 1 | 第2时段起始时间(第二路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第2时段费率号(第二路) |  | NN
|  | 110BH | 110BH | 1 | 第3时段起始时间(第二路) | W/R | hhmm
|  | 110CH | 110CH | 1 | 第3时段费率号(第二路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第4时段起始时间(第二路) |  | hh
|  | 110DH | 110DH | 1 | 第4时段起始时间(第二路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第4时段费率号(第二路) |  | NN
|  | 110EH | 110EH | 1 | 第5时段起始时间(第二路) | W/R | hhmm
|  | 110FH | 110FH | 1 | 第5时段费率号(第二路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第6时段起始时间(第二路) |  | hh
|  | 1110H | 1110H | 1 | 第6时段起始时间(第二路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第6时段费率号(第二路) |  | NN
|  | 1111H | 1111H | 1 | 第7时段起始时间(第二路) | W/R | hhmm
|  | 1112H | 1112H | 1 | 第7时段费率号(第二路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第8时段起始时间(第二路) |  | hh
|  | 1113H | 1113H | 1 | 第8时段起始时间(第二路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第8时段费率号(第二路) |  | NN
|  | 1114H | 1114H | 1 | 第9时段起始时间(第二路) | W/R | hhmm
|  | 1115H | 1115H | 1 | 第9时段费率号(第二路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第10时段起始时间(第二路) |  | hh
|  | 1116H | 1116H | 1 | 第10时段起始时间(第二路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第10时段费率号(第二路) |  | NN
|  | 1117H | 1117H | 1 | 第11时段起始时间(第二路) | W/R | hhmm
|  | 1118H | 1118H | 1 | 第11时段费率号(第二路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第12时段起始时间(第二路) |  | hh
|  | 1119H | 1119H | 1 | 第12时段起始时间(第二路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第12时段费率号(第二路) |  | NN
|  | 111AH | 111AH | 1 | 第13时段起始时间(第二路) | W/R | hhmm
|  | 111BH | 111BH | 1 | 第13时段费率号(第二路) | W/R | NN | unit16
[5 empty] | 第14时段起始时间(第二路) |  | hh
|  | 111CH | 111CH | 1 | 第14时段起始时间(第二路) | W/R | mm | unit16
[5 empty] | 第14时段费率号(第二路) |  | NN
| 第二路结算日 | 1120H | 1120H | 1 | 每月第一结算日(第二路) | W/R | DDhh（日时） | Unit16 | 只能整体写入
|  | 1121H | 1121H | 1 | 每月第二结算日(第二路) | W/R | DDhh（日时） | Unit16
|  | 1122H | 1122H | 1 | 每月第三结算日(第二路) | W/R | DDhh（日时） | Unit16
| 第二路失压事件参数 | 1123H | 1123H | 1 | 失压事件电压触发上限(第二路) | W/R | NNN.N（V） | unit16 | 只能整体写入
|  | 1124H | 1124H | 1 | 失压事件电压恢复下限(第二路) | W/R | NNN.N（V） | unit16
|  | 1125H | 1126H | 2 | 失压事件电流触发下限(第二路) | W/R | NN.NNNN(A) | unit32
|  | 1127H | 1127H | 1 | 失压事件判定延时时间(第二路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
| 第二路过压事件参数 | 1128H | 1128H | 1 | 过压事件电压触发下限(第二路) | W/R | NNN.N(V) | unit16 | 只能整体写入
|  | 1129H | 1129H | 1 | 过压事件判定延时时间(第二路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
| 第二路失流事件参数 | 112AH | 112AH | 1 | 失流事件电压触发下限(第二路) | W/R | NNN.N（V） | unit16 | 只能整体写入
|  | 112BH | 112CH | 2 | 失流事件电流触发上限(第二路) | W/R | NN.NNNN(A) | unit32
|  | 112DH | 112EH | 2 | 失流事件电流触发下限(第二路) | W/R | NN.NNNN(A) | unit32
|  | 112FH | 112FH | 1 | 失流事件判定延时时间(第二路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
| 第二路过流事件参数 | 1130H | 1130H | 1 | 过流事件电流触发下限(第二路) | W/R | NNN.N(A) | unit16 | 只能整体写入
|  | 1131H | 1131H | 1 | 过流事件判定延时时间(第二路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16

## 可整体读取参数
能整体读取
电量数据 | 参变量数据
电量数据(第一路) | 0100H-0139H
电量数据(第二路) | 1100H-1121H
5000H-503FH
变量数据
4000H-4032H
0000H-0029H
1000H-1029H
40F0H-40F1H
[5 empty] | 2 | 电流逆相序结束时刻C相正向有功总电能 | R
[5 empty] | 2 | 电流逆相序结束时刻C相反向有功总电能 | R
[5 empty] | 2 | 电流逆相序结束时刻第一象限无功总电能 | R
[5 empty] | 2 | 电流逆相序结束时刻第二象限无功总电能 | R
[5 empty] | 2 | 电流逆相序结束时刻第三象限无功总电能 | R
[5 empty] | 2 | 电流逆相序结束时刻第四象限无功总电能 | R
|  | 事件记录(第二路) | 第二路事件清零记录 | C300H |  | 格式同第一路事件清零记录 |  | 1~10
|  |  | 第二路失压记录 | C600H |  | 格式同第一路失压记录 |  | 1~5
|  |  |  | C700H |  | B相失压记录同上
|  |  |  | C800H |  | C相失压记录同上
|  |  | 第二路失流记录 | C900 | 1 | 格式同第一路失流记录 | R | 1~5
|  |  |  | CA00H |  | B相失流同上
|  |  |  | CB00H |  | C相失流同上
|  |  | 第二路电压逆相序记录 | CC00H |  | 格式同第一路电压逆相序记录 |  | 1~5
|  |  | 第二路电流逆相序记录 | CD00H |  | 格式同第一路电流逆相序记录 |  | 1~5