## 读取内容
代表保留
电量数据
内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 |  | 类型
有功电能 | 000EH | 000FH | 2 | 正向有功总电能(第一路) | R | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 0010H | 0011H | 2 | 正向有功尖电能(第一路) | R | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 0012H | 0013H | 2 | 正向有功峰电能(第一路) | R | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 0014H | 0015H | 2 | 正向有功平电能(第一路) | R | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 0016H | 0017H | 2 | 正向有功谷电能(第一路) | R | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 0018H | 0019H | 2 | 反向有功总电能(第一路) | R | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 001AH | 001BH | 2 | 反向有功尖电能(第一路) | R | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 001CH | 001DH | 2 | 反向有功峰电能(第一路) | R | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 001EH | 001FH | 2 | 反向有功平电能(第一路) | R | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
| 0020H | 0021H | 2 | 反向有功谷电能(第一路) | R | XXXXXX.XX kWh | Dword（无符号）
变量数据1
内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 |  | 类型/描述
电源电压 | 0000H | 0000H | 1 |  | R | XX.XX V | unit16（无符号）
电压 | 0001H | 0001H | 1 | 电压 | R | XXX.X V | unit16（无符号）
电流 | 0002H | 0003H | 2 | 火线电流 | R | XXX.XXX A | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
| 0004H | 0005H | 2 | 零线电流 | R | XXX.XXX A | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
有功功率 | 0006H | 0007H | 2 | 有功功率P总 | R | XX.XXX kW | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
无功功率 | 0008H | 0009H | 2 | Q总 | R | XX.XXX kVar | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
视在功率 | 000AH | 000BH | 2 | S总 | R | XX.XXX kVA | ulong32（有符号，最高位1为负，0为正）
功率因数 | 000CH | 000CH | 1 | PF总 | R | X.XXX | unit16（有符号，最高位1为负，0为正）
频率 | 000DH | 000DH | 1 | 频率FR | R | XX.XX Hz | unit16（无符号）
变量数据2
| 4000H | 4001H | 2 | 校时总次数 | R |  | unit32
| 4002H | 4003H | 2 | 掉电总次数 | R |  | unit32
| 4004H | 4005H | 2 | 过压总次数 | R |  | unit32
| 4006H | 4007H | 2 | 失压总次数 | R |  | unit32
| 4008H | 4009H | 2 | 过流总次数 | R |  | unit32
| 400AH | 400BH | 2 | 电表清零总次数 | R |  | unit32
| 400CH | 400CH | 1 | 电表运行状态字 | R | 1: bit0-厂内模式开/关 bit1-编程模式开/关 bit2-测试模式开/关 bit3-继电器闭合/断开 bit4-本地控制锁定/未锁定 bit5-过压跳闸允许/禁止 bit6-失压跳闸允许/禁止 bit7-过流跳闸允许/禁止 bit8 锁定远程控制/未锁定远程控制 | unit16
电量存储区域 | 400DH | 400DH | 1 | 正向有功存储区域 | R | 十进制 格式：第N区域 | 两个字节的数据转换为十进制显示
| 400EH | 400EH | 1 | 反向有功存储区域 | R | 十进制
E2写入次数 | 400FH | 4010H | 2 | E2写入次数 | R | 十进制 | 4字节转换为数值
| 4011H | 4011H | 1 | 报警状态字 | R | 1: bit0-过压 bit1-失压 bit2-过流 | unit16
参变量数据
内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 |  | 类型
645通讯地址 | 0100H | 0102H | 3 |  | W/R | NN NN NN NN NN NN | unit16
Modbus通讯地址 | 0103H | 0103H | 1 | 电表地址 | W/R | 可读可写（0~254） | unit16
通讯参数 | 0104H | 0104H | 1 | 485口通讯参数（bit08~15） | W/R | bit08-bit15 01-9600bps默认 02-4800bps 03-2400bps bit0-bit7 00-无校验位 01-奇校验位 02-偶校验位 | unit16
时间 | 0105H | 0105H | 1 | 年、月 | W/R |  | unit16
| 0106H | 0106H | 1 | 日、时 | W/R |  | unit16
| 0107H | 0107H | 1 | 分、秒 | W/R |  | unit16
定时冻结 | 0108H | 0108H | 1 | 定时冻结起始时间 | W/R | YYMM（年月） | unit16
| 0109H | 0109H | 1 | 定时冻结起始时间 | W/R | DDhh（日时） | unit16
| 010AH | 010AH | 1 | 定时冻结起始时间 | W/R | mm（分） | unit16
|  |  |  | 定时冻结间隔 |  | NN（分钟）
日冻结 | 010BH | 010BH | 1 | 日冻结起始时间 | W/R | YYMM（年月）
| 010CH | 010CH | 1 | 日冻结起始时间 | W/R | DD（日）
整点冻结 | 010DH | 010DH | 1 | 整点冻结起始时间 | W/R | YYMM（年月） | unit16
| 010EH | 010EH | 1 | 整点冻结起始时间 | W/R | DDhh（日时） | unit16
| 010FH | 010FH | 1 | 整点冻结起始时间 | W/R | mm（分） | unit16
|  |  |  | 整点冻结间隔 |  | NN（分钟）
厂内工序 | 0110H | 0111H | 2 | 厂内设置工序 | W/R | YY[3]~YY[0] NN NN NN NN | unit16
| 0112H | 0113H | 2 | 厂内合格工序 | W/R | XX[3]~XX[0] NN NN NN NN | unit16
| 0114H | 0114H | 1 | 电表常数(翻字实验) | W/R | 输入300设置为十六进制 | unit16
厂内地址 | 0115H | 1117H | 3 | 电表厂内地址 | W/R | NN NN NN NN NN NN | unit16
费率时段表 | 0118H | 0118H | 1 | 日时段数、费率数(第一路) | W/R |  | unit16
| 0119H | 0119H | 1 | 第1时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm | unit16
| 011AH | 011AH | 1 | 第1时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
|  |  |  | 第2时段起始时间(第一路) |  | hh
| 011BH | 011BH | 1 | 第2时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
|  |  |  | 第2时段费率号(第一路) |  | NN
| 011CH | 011CH | 1 | 第3时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
| 011DH | 011DH | 1 | 第3时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
|  |  |  | 第4时段起始时间(第一路) |  | hh
| 011EH | 011EH | 1 | 第4时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
|  |  |  | 第4时段费率号(第一路) |  | NN
| 011FH | 011FH | 1 | 第5时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
| 0120H | 0120H | 1 | 第5时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
|  |  |  | 第6时段起始时间(第一路) |  | hh
| 0121H | 0121H | 1 | 第6时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
|  |  |  | 第6时段费率号(第一路) |  | NN
| 0122H | 0122H | 1 | 第7时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
| 0123H | 0123H | 1 | 第7时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
|  |  |  | 第8时段起始时间(第一路) |  | hh
| 0124H | 0124H | 1 | 第8时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
|  |  |  | 第8时段费率号(第一路) |  | NN
| 0125H | 0125H | 1 | 第9时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
| 0126H | 0126H | 1 | 第9时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
|  |  |  | 第10时段起始时间(第一路) |  | hh
| 0127H | 0127H | 1 | 第10时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
|  |  |  | 第10时段费率号(第一路) |  | NN
| 0128H | 0128H | 1 | 第11时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
| 0129H | 0129H | 1 | 第11时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
|  |  |  | 第12时段起始时间(第一路) |  | hh
| 012AH | 012AH | 1 | 第12时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
|  |  |  | 第12时段费率号(第一路) |  | NN
结算日 | 012BH | 012BH | 1 | 每月第一结算日(第一路) | W/R | DDhh（日时） | Unit16
| 012CH | 012CH | 1 | 每月第二结算日(第一路) | W/R | DDhh（日时） | Unit16
| 012DH | 012DH | 1 | 每月第三结算日(第一路) | W/R | DDhh（日时） | Unit16
失压事件参数 | 012EH | 012EH | 1 | 失压事件电压触发上限(第一路) | W/R | NNN.N（V） | unit16
| 012FH | 012FH | 1 | 失压事件电压恢复下限(第一路) | W/R | NNN.N（V） | unit16
| 0130H | 0131H | 2 | 失压事件电流触发下限(第一路) | W/R | NN.NNNN(A) | unit32
| 0132H | 0132H | 1 | 失压事件判定延时时间(第一路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
过压事件参数 | 0133H | 0133H | 1 | 过压事件电压触发下限(第一路) | W/R | NNN.N(V) | unit16
| 0134H | 0134H | 1 | 过压事件判定延时时间(第一路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
过流事件参数 | 0135H | 0135H | 1 | 过流事件电流触发下限(第一路) | W/R | NNN.N(A) | unit16
| 0136H | 0136H | 1 | 过流事件判定延时时间(第一路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
| 5000H | 5007H | 8 | 电表型号 | R
| 5008H | 5009H | 2 | SN号 | R
| 500AH | 500CH | 3 | 额定电压（ASCII码） | R
| 500DH | 500FH | 3 | 额定电流（ASCII码） | R
| 5010H | 5012H | 3 | 最大电流（ASCII码） | R
| 5013H | 5014H | 2 | 有功准确度等级（ASCII码） | R
| 5015H | 5016H | 2 | 无功准确度等级（ASCII码） | R
| 5017H | 5018H | 2 | 电表有功常数（ASCII码） | R
| 5019H | 501AH | 2 | 电表无功常数（ASCII码） | R
| 501BH | 501FH | 5 | 生产日期（ASCII码） | R
| 5020H | 502FH | 16 | 硬件版本号（ASCII码） | R
| 5030H | 503FH | 16 | 软件版本号（ASCII码） | R
事件记录
内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 |  | 类型
校时记录 | 4100 |  | 1 | 校时前时间年月 | R |  | 1~5
|  |  | 1 | 校时前时间日时 | R
|  |  | 1 | 校时前时间分秒 | R
|  |  | 1 | 校时后时间年月 | R
|  |  | 1 | 校时后时间日时 | R
|  |  | 1 | 校时后时间分秒 | R
掉电记录 | 4200 |  | 1 | 掉电发生时刻年月 | R |  | 1~5
|  |  | 1 | 掉电发生时刻日时 | R
|  |  | 1 | 掉电发生时刻分秒 | R
|  |  | 1 | 掉电结束时刻年月 | R
|  |  | 1 | 掉电结束时刻日时 | R
|  |  | 1 | 掉电结束时刻分秒 | R
过压记录 | 4300 |  | 1 | 发生时刻年月 | R |  | 1~5
|  |  | 1 | 发生时刻日时 | R
|  |  | 1 | 发生时刻分秒 | R
|  |  | 2 | 发生时刻正向有功总电能 | R
|  |  | 2 | 发生时刻反向有功总电能 | R
|  |  | 1 | 结束时刻年月 | R
|  |  | 1 | 结束时刻日时 | R
|  |  | 1 | 结束时刻分秒 | R
|  |  | 2 | 结束时刻正向有功总电能 | R
|  |  | 2 | 结束时刻反向有功总电能 | R
失压记录 | 4400 |  | 1 | 发生时刻年月 | R |  | 1~5
|  |  | 1 | 发生时刻日时 | R
|  |  | 1 | 发生时刻分秒 | R
|  |  | 2 | 发生时刻正向有功总电能 | R
|  |  | 2 | 发生时刻反向有功总电能 | R
|  |  | 1 | 结束时刻年月 | R
|  |  | 1 | 结束时刻日时 | R
|  |  | 1 | 结束时刻分秒 | R
|  |  | 2 | 结束时刻正向有功总电能 | R
|  |  | 2 | 结束时刻反向有功总电能 | R
过流记录 | 4500 |  | 1 | 发生时刻年月 | R |  | 1~5
|  |  | 1 | 发生时刻日时 | R
|  |  | 1 | 发生时刻分秒 | R
|  |  | 2 | 发生时刻正向有功总电能 | R
|  |  | 2 | 发生时刻反向有功总电能 | R
|  |  | 1 | 结束时刻年月 | R
|  |  | 1 | 结束时刻日时 | R
|  |  | 1 | 结束时刻分秒 | R
|  |  | 2 | 结束时刻正向有功总电能 | R
|  |  | 2 | 结束时刻反向有功总电能 | R
事件清零记录 | 4600H |  | 1 | 事件清零发生时刻年月 | R |  | 1~10
|  |  | 1 | 事件清零发生时刻日时 | R
|  |  | 1 | 事件清零发生时刻分秒 | R
|  |  | 2 | 正向有功总电能 | R
|  |  | 2 | 正向有功尖电能 | R
|  |  | 2 | 正向有功峰电能 | R
|  |  | 2 | 正向有功平电能 | R
|  |  | 2 | 正向有功谷电能 | R
|  |  | 2 | 反向有功总电能 | R
|  |  | 2 | 反向有功尖电能 | R
|  |  | 2 | 反向有功峰电能 | R
|  |  | 2 | 反向有功平电能 | R
|  |  | 2 | 反向有功谷电能 | R
结算日数据
内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 |  | 类型
结算日数据 | 4700 |  | 1 | 结算日年月(第一路) | R |  | 1~12
|  |  | 1 | 结算日日时(第一路) | R
|  |  | 2 | 正向有功总电能 | R
|  |  | 2 | 正向有功尖电能 | R
|  |  | 2 | 正向有功峰电能 | R
|  |  | 2 | 正向有功平电能 | R
|  |  | 2 | 正向有功谷电能 | R
|  |  | 2 | 反向有功总电能 | R
|  |  | 2 | 反向有功尖电能 | R
|  |  | 2 | 反向有功峰电能 | R
|  |  | 2 | 反向有功平电能 | R
|  |  | 2 | 反向有功谷电能 | R
冻结数据
内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(8) | 名称 | 读/写 |  | 类型
定时冻结数据 | 4800H |  | 2 | 结算日年月 | R |  | 1~12
|  |  | 2 | 结算日日时 | R
|  |  | 1 | 结算日分 | R
|  |  | 4 | 正向有功总电能 | R
|  |  | 4 | 正向有功尖电能 | R
|  |  | 4 | 正向有功峰电能 | R
|  |  | 4 | 正向有功平电能 | R
|  |  | 4 | 正向有功谷电能 | R
|  |  | 4 | 反向有功总电能 | R
|  |  | 4 | 反向有功尖电能 | R
|  |  | 4 | 反向有功峰电能 | R
|  |  | 4 | 反向有功平电能 | R
|  |  | 4 | 反向有功谷电能 | R
|  |  | 3 | 有功功率P总 | R
日冻结数据 | 4900H |  | 2 | 结算日年月 | R |  | 1~60
|  |  | 2 | 结算日日时 | R
|  |  | 1 | 结算日分 | R
|  |  | 4 | 正向有功总电能 | R
|  |  | 4 | 正向有功尖电能 | R
|  |  | 4 | 正向有功峰电能 | R
|  |  | 4 | 正向有功平电能 | R
|  |  | 4 | 正向有功谷电能 | R
|  |  | 4 | 反向有功总电能 | R
|  |  | 4 | 反向有功尖电能 | R
|  |  | 4 | 反向有功峰电能 | R
|  |  | 4 | 反向有功平电能 | R
|  |  | 4 | 反向有功谷电能 | R
|  |  | 3 | 有功功率P总 | R
整点冻结数据 | 4A00H |  | 2 | 结算日年月 | R |  | 1~96
|  |  | 2 | 结算日日时 | R
|  |  | 1 | 结算日分 | R
|  |  | 4 | 正向有功总电能 | R
|  |  | 4 | 反向有功总电能 | R

## 设置内容
参变量数据
内容 | 起始地址 | 结束地址 | 寄存器长度(16) | 名称 | 读/写 |  | 类型
| 007D | 007D | 1 | 事件跳闸设置 | W | 1:允许 0:禁止BIT0:过压跳闸 BIT1:失压跳闸 BIT2:过流跳闸
| 007E | 007E | 1 | 远程控制设置 | W | 00 02:锁定本地按键动作 00 01:解锁本地按键动作 02 00:锁定远程控制 01 00:解锁远程控制
| 007F | 007F | 1 | 本地继电器控制设置 | W | 00 02:开关闭合 00 01:开关断开
645通讯地址 | 0100H | 0102H | 3 |  | W/R | NN NN NN NN NN NN | unit16
Modbus通讯地址 | 0103H | 0103H | 1 | 电表地址 | W/R | 可读可写（0~254） | unit16
通讯参数 | 0104H | 0104H | 1 | 485口通讯参数（bit08~15） | W/R | bit08-bit15 01-9600bps默认 02-4800bps 03-2400bps 04-1200bps bit0-bit7 00-无校验位 01-奇校验位 02-偶校验位 | unit16
时间 | 0105H | 0105H | 1 | 年、月 | W/R |  | unit16
| 0106H | 0106H | 1 | 日、时 | W/R |  | unit16
| 0107H | 0107H | 1 | 分、秒 | W/R |  | unit16
定时冻结 | 0108H | 0108H | 1 | 定时冻结起始时间 | W/R | YYMM（年月） | unit16
| 0109H | 0109H | 1 | 定时冻结起始时间 | W/R | DDhh（日时） | unit16
| 010AH | 010AH | 1 | 定时冻结起始时间 | W/R | mm（分） | unit16
|  |  |  | 定时冻结间隔 |  | NN（分钟）
日冻结 | 010BH | 010BH | 1 | 日冻结起始时间 | W/R | YYMM（年月）
| 010CH | 010CH | 1 | 日冻结起始时间 | W/R | DD（日）
整点冻结 | 010DH | 010DH | 1 | 整点冻结起始时间 | W/R | YYMM（年月） | unit16
| 010EH | 010EH | 1 | 整点冻结起始时间 | W/R | DDhh（日时） | unit16
| 010FH | 010FH | 1 | 整点冻结起始时间 | W/R | mm（分） | unit16
|  |  |  | 整点冻结间隔 |  | NN（分钟）
厂内工序 | 0110H | 0111H | 2 | 厂内设置工序 | W/R | YY[3]~YY[0] NN NN NN NN | unit16
| 0112H | 0113H | 2 | 厂内合格工序 | W/R | XX[3]~XX[0] NN NN NN NN | unit16
| 0114H | 0114H | 1 | 电表常数(翻字实验) | W/R | 输入300设置为十六进制 | unit16
厂内地址 | 0115H | 1117H | 3 | 电表厂内地址 | W/R | NN NN NN NN NN NN | unit16
费率时段表 | 0118H | 0118H | 1 | 日时段数、费率数(第一路) | W/R |  | unit16
| 0119H | 0119H | 1 | 第1时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm | unit16
| 011AH | 011AH | 1 | 第1时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
|  |  |  | 第2时段起始时间(第一路) |  | hh
| 011BH | 011BH | 1 | 第2时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
|  |  |  | 第2时段费率号(第一路) |  | NN
| 011CH | 011CH | 1 | 第3时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
| 011DH | 011DH | 1 | 第3时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
|  |  |  | 第4时段起始时间(第一路) |  | hh
| 011EH | 011EH | 1 | 第4时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
|  |  |  | 第4时段费率号(第一路) |  | NN
| 011FH | 011FH | 1 | 第5时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
| 0120H | 0120H | 1 | 第5时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
|  |  |  | 第6时段起始时间(第一路) |  | hh
| 0121H | 0121H | 1 | 第6时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
|  |  |  | 第6时段费率号(第一路) |  | NN
| 0122H | 0122H | 1 | 第7时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
| 0123H | 0123H | 1 | 第7时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
|  |  |  | 第8时段起始时间(第一路) |  | hh
| 0124H | 0124H | 1 | 第8时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
|  |  |  | 第8时段费率号(第一路) |  | NN
| 0125H | 0125H | 1 | 第9时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
| 0126H | 0126H | 1 | 第9时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
|  |  |  | 第10时段起始时间(第一路) |  | hh
| 0127H | 0127H | 1 | 第10时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
|  |  |  | 第10时段费率号(第一路) |  | NN
| 0128H | 0128H | 1 | 第11时段起始时间(第一路) | W/R | hhmm
| 0129H | 0129H | 1 | 第11时段费率号(第一路) | W/R | NN | unit16
|  |  |  | 第12时段起始时间(第一路) |  | hh
| 012AH | 012AH | 1 | 第12时段起始时间(第一路) | W/R | mm | unit16
|  |  |  | 第12时段费率号(第一路) |  | NN
结算日 | 012BH | 012BH | 1 | 每月第一结算日(第一路) | W/R | DDhh（日时） | Unit16
| 012CH | 012CH | 1 | 每月第二结算日(第一路) | W/R | DDhh（日时） | Unit16
| 012DH | 012DH | 1 | 每月第三结算日(第一路) | W/R | DDhh（日时） | Unit16
失压事件参数 | 012EH | 012EH | 1 | 失压事件电压触发上限(第一路) | W/R | NNN.N（V） | unit16
| 012FH | 012FH | 1 | 失压事件电压恢复下限(第一路) | W/R | NNN.N（V） | unit16
| 0130H | 0131H | 2 | 失压事件电流触发下限(第一路) | W/R | NN.NNNN(A) | unit32
| 0132H | 0132H | 1 | 失压事件判定延时时间(第一路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
过压事件参数 | 0133H | 0133H | 1 | 过压事件电压触发下限(第一路) | W/R | NNN.N(V) | unit16
| 0134H | 0134H | 1 | 过压事件判定延时时间(第一路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
过流事件参数 | 0135H | 0135H | 1 | 过流事件电流触发下限(第一路) | W/R | NNN.N(A) | unit16
| 0136H | 0136H | 1 | 过流事件判定延时时间(第一路) | W/R | NN(s)(0~99) | unit16
特殊格式设置 |  |  | 8 | 电表型号 | W/R |  | unit16 | 详见文档导轨式外接6CT能源计量装置（2P表系列）-（18.3.05）Modbus读写软件需求说明（HT-YF2018-0902-01）
特殊格式设置 |  |  | 2 | SN号 | W/R |  | unit16 | 详见文档导轨式外接6CT能源计量装置（2P表系列）-（18.3.05）Modbus读写软件需求说明（HT-YF2018-0902-01）
特殊格式设置 |  |  | 5 | 生产日期（ASCII码） | W/R |  | unit16 | 详见文档导轨式外接6CT能源计量装置（2P表系列）-（18.3.05）Modbus读写软件需求说明（HT-YF2018-0902-01）

## 可整体读取参数
能整体读取
电量数据 | 参变量数据
000EH-0021H | 0100H-0136H
5000H-503FH
变量数据
0000H-000DH
4000H-4011H